## Slide 1: Regulátory P, I, D a kombinace tabulky
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Zdroj : autor

## Slide 2: ÚVOD
Regulátory nespojité patří mezi nejjednodušší a nejpoužívanější
regulátory P I D patří mezi spojité, pracují analogově a jsou historicky nejstarší
teorie o nich a jejich nasazení je propracovaná.
i v počítačovém řízení nacházejí P I D regulátory uplatnění
proto jsou znalosti o nich stále aktuální a důležité
používá se i počítačová simulace těchto analogových regulátorů

## Slide 3: Základní údaje
Regulátor P = proporcionální
Výstup regulátoru je přímo úměrný vstupu:
y = kr.x, kde kr je konstanta úměrnosti
obvykle se uvádí pásmo proporcionality pp = 1/kr.100%
Regulátor I = integrační
Výstup regulátoru je integrací vstupu:
y =1/Ti.ʃx.dt
Regulátor D = derivační
Výstup regulátoru je derivací vstupu:
y = 1/Td.dx/dt

## Slide 4: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor P :
Výstup regulátoru je přímo úměrný vstupu:
y = kr.x
kde kr je konstanta úměrnosti
obvykle se uvádí pásmo proporcionality
pp = 1/kr.100%

## Slide 5: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor I :
Výstup regulátoru je integrací vstupu:
y =1/Ti.ʃx.dt
kde Ti je integrační konstanta

## Slide 6: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor D :
Výstup regulátoru je derivací vstupu:
y = 1/Td.dx/dt
kde Td je derivační konstanta

## Slide 7: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor PI :
Výstup regulátoru je součtem P a I výstupu:
y = kr.x + 1/Ti.ʃx.dt

## Slide 8: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor PD :
Výstup regulátoru je součtem P a D výstupu:
y = kr.x + 1/Td.dx/dt

## Slide 9: Chování regulátorů
Regulátory se testují a charakterizují odezvou na skok na vstupu
Regulátor PID :
Výstup regulátoru je součtem P, I a D výstupu:
y = kr.x + 1/Ti.ʃx.dt + 1/Td.dx/dt

## Slide 10: Vlastnosti regulátorů
Vlastnosti se uvádějí podle odezvy na skok na vstupu
Jednoduché regulátory
výstup regulátoru P je přímo úměrný vstupu
je nejjednodušší, nejlevnější, ale nepřesný
vznikl první na světě, najdeme jej pod názvem „roztěžníkový regulátor otáček“ na parních strojích již v 18. století
výstup regulátoru I odpovídá integrálu vstupu
je přesný, ale jeho účinek nastupuje pozvolna, neustane však, dokud existuje jakákoli odchylka na vstupu
výstup regulátoru D odpovídá derivaci vstupu
jeho zásah je rázný, ale trvá jen okamžik, dále již nemá účinek
nikdy se nepoužívá samostatně

## Slide 11: Vlastnosti regulátorů
Vlastnosti se uvádějí podle odezvy na skok na vstupu
Kombinované regulátory
výstup kombinovaných regulátorů je součtem dílčích výstupů
u regulátoru PI se uplatňuje přesnost složky I a okamžitý účinek složky P
nevýhody (nepřesnost P a pozvolný nástup I) se naopak eliminují
u regulátoru PD se využívá počáteční ráz složky D a trvající účinek P
nevýhody (nepřesnost P a mžikové trvání D) se neeliminují
rázu složky D se využívá k rozpohybování mechanizmu s třením
regulátor PID je nejdokonalejší a univerzální
nastavováním parametrů pp, Ti a Td se vytvoří libovolný regulátor či kombinace

## Slide 12: Volba vhodného regulátoru
Volba regulátoru podle vlastností regulované soustavy:
Soustava |  | Regulátor |  |  | 
 |  | P | I | PI | PID
statická | bezkapacitní | nestabilní | vhodný | nákladný | nákladný
 | jednokapacitní | vhodný | použitelný | nákladný | nákladný
 | dvoukapacitní | vhodný | s omezením | vhodný | vhodný
 | s dopravním zpožděním | nestabilní | s omezením | vhodný | vhodný
astatická | jednokapacitní | s omezením | nestabilní | vhodný, pokud nelze použít P regulátor | 
 | dvoukapacitní | s omezením | nestabilní |  | 

## Slide 13: Volba vhodného regulátoru
Volba regulátoru podle druhu regulované veličiny:
Regulovaná veličina | Regulátor |  |  | 
 | P | I | PI | PID
tlak | použitelný | vhodný | precizní | nevhodný
teplota | vhodný | nevhodný | precizní | precizní
průtok | nevhodný | vhodný | nevhodný | nevhodný
hladina | vhodný | nevhodný | precizní | nevhodný
otáčky | vhodný | vhodný | precizní | precizní

## Slide 14: Volba vhodného regulátoru
Doporučené hodnoty parametrů získané na základě zkušeností:
Regulovaná veličina | pp | Ti | Td
 | % | min | min
tlak | 20 až 150 | 0,1 až 3 | 0,01 až 0,1
teplota | 5 až 50 | 1 až 20 | 0,1 až 3
průtok | 20 až 150 | 0,1 až 1 | 0,01 až 0,1
hladina | 80 až 170 | 0,5 až 6 | 0,01 až 0,1

## Slide 15: Pro zopakování
Regulátory jsou nespojité a spojité
nespojité regulátory patří mezi nejjednodušší a nejpoužívanější
regulátory P I D patří mezi spojité, pracují analogově a jsou historicky nejstarší
teorie o nich a jejich implantacích je propracovaná
i v počítačovém řízení nacházejí P I D regulátory uplatnění
proto jsou znalosti o nich stále aktuální a důležité
používá se i počítačová simulace těchto analogových regulátorů

## Slide 16: Závěr
Člověk je v podstatě líný tvor a vynalézá vše proto, aby nemusel …:
nástroje, aby nemusel pracovat holýma rukama
stroje, aby nemusel vynakládat svou sílu a znásobil ji využíváním cizí energie
regulátory, aby nemusel osobně ovládat stroje
roboty, aby nahradil více činností člověka
kybernety, aby jim člověk svěřil i invenci a fantazii
??? CML, aby člověk nemusel už vůbec nic…