## Slide 1
Přístroj na revize el. rozvodů PU 180
Zdroj obrázky: Originál návod k použití
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: Základní charakteristika

## Slide 3: Bezpečnostní pokyny
přístroj pro měření impedance ochranné smyčky PU180 odpovídá všem příslušným normám a předpisům
může být používán v běžném prostředí s teplotami 0 až +40°C a relativní vlhkostí do 80%, bez agresivních látek
dbát na bezvadný stav izolací, neboť veškerá měření se provádí v síti NN s napětím až 300V proti zemi

## Slide 4: Bezpečnostní pokyny
nepřipojujte přístroj k síti, pokud je stisknuto tlačítko „START“
nelze měřit, svítí-li červená kontrolka „PE“ nebo nesvítí-li zelená „L“
před výměnou pojistek v přístroji jej odpojit od sítě
POZOR!

## Slide 5: Popis přístroje
displej
svítivá dioda „L“
svítivá dioda „PE“
otočný přepínač
tlačítko „START“
spony popruhu
popruh
senzor
zástrčka
zásuvka adaptéru
měřicí hroty
krokosvorka

## Slide 6: Použití
provozní přístroj vhodný pro revize elektrických sítí
díky velkému rozsahu měření impedance ochranné smyčky, pohotovost, snadnou obsluhu a robustnost je přístroj zvlášť vhodný pro revizní techniky, údržby elektrických zařízení a elektroinstalatéry
komfortní obsluha PU180 při měření díky automatickému přepínači rozsahů a paměti naměřené hodnoty
síť musí být pod napětím - napájení přístroje je přímo z měřeného obvodu, nepotřebuje tedy baterii

## Slide 7: Použití
Umožňuje:
po připojení k síti kontrolu správného zapojení elektrické instalace, zejména zásuvek
měření napětí mezi fázovým a nulovým vodičem
– rozsah UL- N
měření napětí mezi fázovým a ochranným vodičem
– rozsah UL- PE
měření impedance ochranné smyčky
– po stlačení „START“
měření odporu ochranného uzemnění
– zvláštním postupem a výpočtem

## Slide 8: Použití
Umožňuje:
po připojení k síti kontrolu správného zapojení elektrické instalace, zejména zásuvek
měření napětí mezi fázovým a nulovým vodičem
– rozsah UL- N
měření napětí mezi fázovým a ochranným vodičem
– rozsah UL- PE
měření impedance ochranné smyčky
– po stlačení „START“
měření odporu ochranného uzemnění
– zvláštním postupem a výpočtem

## Slide 9: Postup při měření
Přístroj se připojí k měřené síti zkušební zástrčkou nebo přes adaptér s kolíky, příp. přes krokosvorky.
Kontrola správného zapojení elektrické instalace
Přístrojem lze měřit jen tehdy, pokud po připojení k síti svítí zelená kontrolka označená „L“ a po dotyku na senzor se nerozsvítí červená kontrolka „PE“.
Po připojení přístroje k síti je svitem kontrolky a měřením napětí mezi L-N a L-PE možno zjistit vadné zapojení zásuvky 230V.

## Slide 10: Postup při měření
Měření napětí
Tlačítko „START“ není stisknuto!
Otočným přepínačem zvolíme měření napětí
mezi fázovým a nulovým vodičem (UL- N)
nebo
mezi fázovým a ochranným vodičem (UL- PE).
Na displeji se zobrazí střední hodnota napětí ve voltech

## Slide 11: Postup při měření
Měření impedance ochranné smyčky
Stiskneme tlačítko „START“, displej zobrazí hodnotu impedance ochranné smyčky.
Měřicí rozsah je nastaven automaticky.
Po dobu stisknutí tlačítka „START“ je údaj uchován v paměti přístroje.
Rušení v síti (spínáním velkých indukčních zátěží, spínanými zdroji, triakovými regulátory atp.) způsobuje neúměrný rozptyl hodnot.
Doporučuje se měřit v době, kdy rušení pominulo.

## Slide 12: Postup při měření
Měření odporu ochranného uzemnění
POZOR! Pouze pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací!
Přístrojem PU180 je možno nepřímo určit i odpor ochranného uzemnění Rz.
Změříme impedanci ochranné smyčky Z pomocí adaptéru, žlutozelený konec šňůry připojíme na zemnění, černý konec na fázi.
Při použití adaptéru odečteme od měřené hodnoty 0,05Ω.
Dále změříme odpor sítě Ri připojením žlutozeleného konce šňůry na nulák a černého opět na fázi.
Odpor ochranného uzemnění, když průřezy fázového a nulového vodiče jsou stejné, pak bude dán vztahem:
Rz = Z - Ri / 2

## Slide 13: Údržba přístroje
Přístroj nepotřebuje zvláštní údržbu, pouze měřicí kolíky, zdířky a krokosvorky je nutno udržovat v čistotě kvůli omezení přechodových odporů při měření.