## Slide 1: Jaderné elektrárny
Zpracovala Ing. Dana Šejvlová

## Slide 2
Primární okruh
Sekundární okruh
Chladící okruh
Ochranné bariéry
Jaderná elektrárna Temelín

## Slide 3
Primární okruh
  jaderný reaktor
  hlavní cirkulační čerpadla
  potrubí primárního okruhu
  parogenerátory
  systémy chlazení a čištění
  systémy transportu a manipulace s jaderným palivem
  většina těchto zařízení je umístěna uvnitř hermetické obálky, tzv. kontejmentu

## Slide 4
Sekundární okruh
  systémy parního potrubí přivádějící páru z parogenerátoru o teplotě 278,5 °C a tlaku 6,3 MPa
  systémy úpravy napájecí vody
  turbosoustrojí
  systémy přepouštěcích stanic

## Slide 5
Terciální (chladící) okruh
  chladící věže
  každý blok má 2 věže
  patní průměr 130,7 m (fotbalové hřiště má asi 120 m)
  průměr v koruně 82,6 m
  tloušťka stěny je 18 - 90 cm
  výška 155 m
  voda se ochlazuje na 60 0C
  ze čtyř chladicích věží Temelína se odpaří voda o obsahu bazénu v pražském Podolí asi za 20 až 30 minut.

## Slide 7
Základní technické údaje reaktoru | 
Reaktor | tlakovodní VVER 1000, typ V320
Počet palivových souborů | 163
Počet palivových proutků v jednom souboru | 312
Obohacení paliva | max. 5% 235U
Palivová vsázka (UO2) | 92 t
Cyklus výměny paliva | čtyřletý
Počet chladicích smyček | 4
Objem chladiva v primárním okruhu | 337 m3
Teplota chladiva na vstupu | asi 290 °C
Teplota chladiva na výstupu | asi 320 °C
Pracovní tlak | 15,7 MPa

## Slide 8
Počet reaktorů | 2
Elektrický výkon jednoho reaktoru | 981 MW
Tepelný výkon jednoho reaktoru | 3000 MW
Počet palivových souborů v reaktoru | 163
Počet regulačních tyčí z bóru a kadmia | 61
Počet chladicích čerpadel pro jeden reaktor | 4
Počet turbín | 2
Počet chladicích věží | 4

## Slide 9: Řez reaktorem

## Slide 10: Primární okruh
= radioaktivní část elektrárny
nádoba reaktoru a celý primární okruh jsou navrženy na tlak 17,6 MPa a při teplotě 350 °C (provozní tlak je 15,7 MPa při teplotách 290 -320 °C).
stejně velký tlak najdeme například v hloubce 1760 metrů pod volnou hladinou vody

## Slide 11: Reaktor – horní blok

## Slide 12: Reaktor
rozměry - výška 10,9 m - průměr
- tloušťku stěn 193 mm + 7 - 18 mm nerezové výstelky
- hmotnost 322 tun
aktivní zóna - ve spodní části reaktoru

## Slide 13
reaktor je chlazen 4 hlavními cirkulačními čerpadly
vertikální odstředivá jednostupňová čerpadla umístěna na studených větvích cirkulačních smyček primárního okruhu (světlost potrubí 850 mm)
chladivo odvádí teplo z reaktoru do parogenerátoru
čerpadla jsou vysoká 11,9 m, jejich příkon za nominálního provozu je 5,1 MW, hmotnost je 156 t, průtok jedním čerpadlem - 21 200 m3/h

## Slide 14: Palivo
163 palivových souborů (tyčí, kazet), výška 4,5 m
každý palivový soubor je tvořen 312 palivovými proutky
v každém proutku 386 ks pelet (válečků UO2) peleta váží 4,8 g celkem je použito asi 19,2 milionu pelet
1 peleta nahradí 1,6 t hnědého uhlí nebo 880 kg černého uhlí nebo 438 kg benzínu
vsázka paliva do reaktoru je asi 81 tun uranu (92 tun UO2).

## Slide 15: Palivové soubory

## Slide 16: Detail zavážení paliva

## Slide 17
efektivnost jednotlivých zdrojů energie můžeme porovnat i podle jejich výhřevnosti, která udává, kolik tepla na jednotku paliva získáme jeho dokonalým spálením (včetně ochlazení spalin na původní teplotu paliva)
u jaderného paliva nehovoříme o výhřevnosti, ale o vyhoření, které udáváme v jednotkách megawattden na kilogram (MWd/kg). Přitom 1 MWd = 8,64 . 104 MJ

## Slide 18: Srovnání výhřevnosti paliva
Palivo Výhřevnost MJ/kg
Černé uhlí 21,3
Hnědé uhlí 11,4
Suché dřevo 16,0
Benzín 42,7
Petrolej 44,4
Vodík 95,5
Jaderné palivo 45 MWd/kg = 3,9 . 106 MJ/kg

## Slide 19: Demontáž a kontrola

## Slide 20: Štěpné reakce
jádro uranu 235 rozpadne zpravidla na dvě středně těžká jádra, tzv. štěpné produkty.
při každém štěpení se uvolní 2 až 3 neutrony, které mohou rozštěpit další jádro uranu
pravděpodobnost, že nastane rozštěpení dalšího jádra, je tím větší, čím menší je rychlost neutronů

## Slide 21
kinetická energie štěpných produktů se mění na energii tepelnou a jaderné palivo se silně ohřívá
teplota uvnitř palivového proutku dosahuje více než 1200 °C
teplo je odváděno chladicí vodou, která proudí kolem palivových proutků do parogenerátorů
zde končí tzv. primární okruh

## Slide 22: Moderátor
látka která zpomaluje rychlé neutrony
v elektrárnách s reaktory typu VVER je moderátorem chemicky upravená voda

## Slide 23: Absorbér
látka, která pohlcuje neutrony
v JETE je použito 61 regulačních tyčí - rychlost pohybu 0,8 -2,2 ms-1
používá se kyselina boritá přidaná do chladicí vody a pohyblivé regulační tyče obsahující bór
Zvýšením jejich množství v aktivní zóně dochází ke snižování počtu štěpení, a tím ke snižování výkonu reaktoru nebo případně až k odstavení reaktoru.

## Slide 24: Kontejment
má dvě základní funkce:
  chránit okolí elektrárny před následky případné provozní havárie
  chránit vnitřní zařízení před vnějšími vlivy (pád letadla, nájezd hnutí Greenpeace, Duha aj.)
rozměry
  výška 56 m, vnitřní průměr 45 m
  vnitřní ocelová výstelka tloušťky 8 mm
  stěny jsou silné 1,2 m a jsou vyplněny potrubím z umělé hmoty, kterým jsou protažena ocelová lana, předepnutá na 1000 tun
  shora vše uzavírá kulový vrchlík – stěna 1,1 m

## Slide 25: Kontejnment je projektován na maximální přetlak 0,49 MPa při 150 °C. Trvalé udržování podtlaku uvnitř umožňuje v případě malých úniků radioaktivity její odfiltrování a kontrolované odsátí vzduchu do neustále monitorovaného ventilačního komína

## Slide 26: Sekundární okruh
neobsahuje žádné radioaktivní prvky
je tvořen především turbosoustrojím (= turbína + generátor)
hmotnost turbogenerátoru – 2 210 tun
v parogenerátorech se tvoří pára pro pohon turbin
cyklus páry a vody v sekundárním okruhu je uzavřený
nadbytečné teplo je pomocí kondenzátorů odváděno chladicím okruhem do chladicích věží.

## Slide 27: Turbosoustrojí

## Slide 28
Turbosoustrojí | 
Počet na výrobní blok | 1
Počet dílů turbíny | 1 vysokotlaký + 3 nízkotlaké
Otáčky | 3000 za minutu
Napětí na svorkách alternátoru | 24 kV
Chlazení alternátoru | vodík-voda
Počet parogenerátorů na jeden blok | 4
Odběr páry z jednoho parogenerátoru | 1470 t za hod.
Tlak páry na výstupu | 6,3 MPa
Teplota páry na výstupu | 278,5 °C

## Slide 29: Chladící věž

## Slide 30: Bezpečnostní systémy v Temelíně
Systémy jsou ztrojnásobené a každý má schopnost bezpečně odstavit a dochladit reaktor.
Systémy jsou podle své funkce a významu pro jadernou bezpečnost obecně rozdělovány na bezpečnostní systémy a systémy související s jadernou bezpečností.
Druhé jmenované zahrnují přístrojové vybavení pro monitorování bezpečnostně důležitých veličin a stavů jaderné elektrárny a pro automatické spouštění výkonných bezpečnostních systémů, tj. takových systémů, které na základě signálů od ochranných systémů zajišťují plnění příslušných bezpečnostních funkcí. Podpůrné systémy zajišťují funkce ochranných a výkonných systémů (zajištění elektrického napájení, chlazení apod.).

## Slide 31
K výkonným bezpečnostním systémům na JE Temelín např. patří:
1. Pasivní systém (nepotřebuje ke svému zapůsobení zdroj elektřiny, působí na základě fyzikálních zákonů) havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru. Tento systém je tvořen čtyřmi hydroakumulátory a slouží k rychlému zaplavení aktivní zóny při mimořádných situacích, které jsou spojeny s náhlým poklesem tlaku v primárním okruhu.
2. Čtyři aktivní systémy, které jsou zálohované 3 x 100 %:
2.1. Nízkotlaký systém havarijního chlazení aktivní zóny. Systém slouží k dochlazování aktivní zóny a k dlouhodobému odvodu zbytkového tepelného výkonu reaktoru.
2.2. Vysokotlaký doplňovací systém. Systém slouží k potlačení havárií s rychlým nárůstem výkonu reaktoru.
2.3. Vysokotlaký systém chlazení aktivní. Systém slouží k udržování aktivní zóny v podkritickém stavu při zachování vysokého tlaku a k chlazení aktivní zóny při malé a střední havárii typu LOCA, tj. při havárii spojené se ztrátou chladiva.
2.4. Sprchový systém ochranné obálky. Systém zajišťuje snížení tlaku v hermetických prostorech po havárii typu LOCA, tj. zabraňuje únikům radioaktivních látek do životního prostředí.

## Slide 32
3. Systém ochrany primárního okruhu při převýšení tlaku. Systém zabraňuje porušení integrity primárního okruhu prostřednictvím kompenzátoru objemu a jeho pojišťovacích ventilů.
4. Systém ochrany sekundárního okruhu. Systém zajišťuje regulaci tlaku páry v parovodech.
5. Mechanický systém odstavení reaktoru. Systém zajišťuje pád souboru absorpčních tyčí do aktivní zóny, a tím převedení reaktoru do podkritického stavu.

## Slide 33
Funkčnost bezpečnostních systémů musí být zachována při všech projektem předpokládaných událostech (normální a abnormální provoz, poruchy, výpadky zařízení a nehody na jaderné elektrárně včetně maximální projektové nehody, zemětřesení, požárů, vichřic, zátop a událostí vyvolaných lidskou činností, kterými jsou pád letadla, exploze, diverzní akce apod

## Slide 34: Další reaktory
Na území ČR jsou mimo tyto energetické reaktory ještě další tři reaktory, ovšem podstatně nižšího výkonu, které jsou provozovány pro výzkumné a školicí účely. Dva výzkumné reaktory jsou v Ústavu jaderných výzkumů v Řeži u Prahy a školní reaktory velmi malého výkonu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze.

## Slide 35: Literatura
Firemní literatura JETE